## 1.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.3 Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потрребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
| Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт |  | 101
| Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 3.4809
| Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 0.31683
| Генеральный директор | Костенко И.Е.
| Должность | Ф. И. О. | Подпись

## 1.9
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 66.66 | Асабаев Р.И.8-16/БП от 01.07.2016 г.; Грецингер И. Ю. 18-16/БП от 14.10.2016 г.; ИП Понутриева В.П. 2-16/БП от 01.07.2016 г.; Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН 9-16/БП от 01.07.2016 г.; Кудряшова О.С. 6-16/БП от 01.07.2016 г.; Лапутева Н.В. 12-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Гостиный двор" 10-16/БП от 01.07.2016 г.; ОАО "Кемеровоплем" 1-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Селяна" 11-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "СХП Новые зори" 13-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Яшкинская птицефабрика" 14-16/БП от 01.07.2016 г.; Местная религиозная организация Православный приход Храма святого мученика Трифона Металлплощадка Кемеровского района Кемеровской области Кемеровской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат) 4-16/БП от 01.07.2016 г.; СТ Березка-2 при Кемеровской областной администрации 5-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "УК Ягуновское" 7-16/БП от 01.07.2016 г.;ИП Ядадияев Р.Х. 15-16/БП-1 от 01.07.2016 г.; ООО Селяна 11-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Энтеко-Строй" 25-17/БП от 08.02.2017 г.; Горин Д.А. 17-16/БП от 14.10.2016 г.; ИП Сафонов Д.М. 21-17/БП от 08.02.2017 г.; СНТ СН "Луч" 23-17/БП от 08.02.2017 г.; Сеть СНТ "Бодрость" 24-17/БП от 08.02.2017 г.; СНТ "Технолог-2" 19-17/БП от 08.02.2017 г.; ООО "СибСпецСтрой" 16-16/А от 01.07.2016 г.; ИП Доманов М.Н. 3-16/БП от 01.07.2016 г.; СНТ Аппарат 26-17/БП от 01.04.2017 г.; СНТ "Синильга" 27-17/БП от 01.04.2017 г.; СТ Рябинка 29-17/БП от 01.04.2017 г.; СНТ КВВКУС 30-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ Рассвет-2 31-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Химстроевец" 32-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ СН "Астра" 33-17/БП от 01.06.2017 г.; ТСН "Метеор" 34-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Издатель" 35-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Вишневый сад" 36-17/БП от 01.06.2017 г.; ИП Чудинов Д.В. 40-18/БП от 01.02.2018г.; Моисеев Е.Ю. 43-18/БП от 01.04.2018; ООО "Орион" 50-18/БП от 30.11.2018г.; ООО "ПромЭкоТехнологии" 48-18/БП от 01.08.2018г.; СНТ "Политехник" 41-18/БП от 01.02.2018г.; СНТ "Орбита" 49-18/БП от 01.11.2018г.; Кобзева Н.И. 39-18/БП от 01.02.2018г.; Чадин А.В. 45-18/БП от 01.07.2018г.; ООО "Колос" 37-18/А от 01.03.2018г.; ООО "СибГравий" 47-18/А от 01.07.2018г.; Ворошилин И.В. 53-19/БП от 01.08.2019г.; Галямова Е. А. 55-19/БП от 01.09.2019г.; ИП Никогосян П.П. 52-19/БП от 01.08.2019г.; Казыцын А.Н. 58-20/БП от 01.03.2020г.; Лазарев А.А., Баранников М.К. 63-20/БП от 15.05.2020г.; Малашкина Е.П. 65-20/БП от 01.06.2020г.; Малюгина Г.А. 62-20/БП от 01.04.2020г.; ООО "Инком" 57-20/БП от 01.03.2020г.; ООО "ТЦ - Рубин" 59-20/БП от 01.03.2020г.; Хаблюк И.В. 60-20/БП от 01.03.2020г.; Хачатрян М.Б. 64-20/БП от 01.06.2020г.; Язькова Б.А. 51-19/БП от 01.08.2019г.; Бакалов М.А. 68-21/БП от 01.07.2021г.; Гузовская М.А. 67-21/БП от 01.04.2021г.; ООО «Карьер Известковый» 56-20/А от 01.03.2020г.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 18.76 | Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН 9-16/БП от 01.07.2016 г.; Кудряшова О.С. 6-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Яшкинская птицефабрика" 14-16/БП от 01.07.2016 г.; Местная религиозная организация Православный приход Храма святого мученика Трифона Металлплощадка Кемеровского района Кемеровской области Кемеровской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат) 4-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "КШС" 46-18/БП от 01.03.2018г.; ООО "Энтеко-Строй" 25-17/БП от 08.02.2017 г.; Горин Д.А. 17-16/БП от 14.10.2016 г.;Сеть СНТ "Бодрость" 24-17/БП от 08.02.2017 г.;ООО "СибСпецСтрой" 16-16/А от 01.07.2016 г.; ООО "Элинар" 44-18/А от 01.06.2018г.; ООО «Карьер Известковый» 56-20/А от 01.03.2020г.; ООО "Автомобилист" 71-21/БП от 10.08.2021 г.; ООО «УК ИнвестФинанс» 66-20/БП от 01.10.2020г.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 28.14 | -
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 101 | договоры на энергоснабжение
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 332 | Асабаев Р.И.8-16/БП от 01.07.2016 г.; Грецингер И. Ю. 18-16/БП от 14.10.2016 г.; ИП Понутриева В.П. 2-16/БП от 01.07.2016 г.; Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН 9-16/БП от 01.07.2016 г.; Кудряшова О.С. 6-16/БП от 01.07.2016 г.; Лапутева Н.В. 12-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Гостиный двор" 10-16/БП от 01.07.2016 г.; ОАО "Кемеровоплем" 1-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Селяна" 11-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "СХП Новые зори" 13-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Яшкинская птицефабрика" 14-16/БП от 01.07.2016 г.; Местная религиозная организация Православный приход Храма святого мученика Трифона Металлплощадка Кемеровского района Кемеровской области Кемеровской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат) 4-16/БП от 01.07.2016 г.; СТ Березка-2 при Кемеровской областной администрации 5-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "УК Ягуновское" 7-16/БП от 01.07.2016 г.;ИП Ядадияев Р.Х. 15-16/БП-1 от 01.07.2016 г.; ООО Селяна 11-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Энтеко-Строй" 25-17/БП от 08.02.2017 г.; Горин Д.А. 17-16/БП от 14.10.2016 г.; ИП Сафонов Д.М. 21-17/БП от 08.02.2017 г.; СНТ СН "Луч" 23-17/БП от 08.02.2017 г.; Сеть СНТ "Бодрость" 24-17/БП от 08.02.2017 г.; СНТ "Технолог-2" 19-17/БП от 08.02.2017 г.; ООО "СибСпецСтрой" 16-16/А от 01.07.2016 г.; ИП Доманов М.Н. 3-16/БП от 01.07.2016 г.; СНТ Аппарат 26-17/БП от 01.04.2017 г.; СНТ "Синильга" 27-17/БП от 01.04.2017 г.; СТ Рябинка 29-17/БП от 01.04.2017 г.; СНТ КВВКУС 30-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ Рассвет-2 31-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Химстроевец" 32-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ СН "Астра" 33-17/БП от 01.06.2017 г.; ТСН "Метеор" 34-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Издатель" 35-17/БП от 01.06.2017 г.; СНТ "Вишневый сад" 36-17/БП от 01.06.2017 г.; ИП Чудинов Д.В. 40-18/БП от 01.02.2018г.; Моисеев Е.Ю. 43-18/БП от 01.04.2018; ООО "Орион" 50-18/БП от 30.11.2018г.; ООО "ПромЭкоТехнологии" 48-18/БП от 01.08.2018г.; СНТ "Политехник" 41-18/БП от 01.02.2018г.; СНТ "Орбита" 49-18/БП от 01.11.2018г.; Кобзева Н.И. 39-18/БП от 01.02.2018г.; Чадин А.В. 45-18/БП от 01.07.2018г.; ООО "Колос" 37-18/А от 01.03.2018г.; ООО "СибГравий" 47-18/А от 01.07.2018г.; Ворошилин И.В. 53-19/БП от 01.08.2019г.; Галямова Е. А. 55-19/БП от 01.09.2019г.; ИП Никогосян П.П. 52-19/БП от 01.08.2019г.; Казыцын А.Н. 58-20/БП от 01.03.2020г.; Лазарев А.А., Баранников М.К. 63-20/БП от 15.05.2020г.; Малашкина Е.П. 65-20/БП от 01.06.2020г.; Малюгина Г.А. 62-20/БП от 01.04.2020г.; ООО "Инком" 57-20/БП от 01.03.2020г.; ООО "ТЦ - Рубин" 59-20/БП от 01.03.2020г.; Хаблюк И.В. 60-20/БП от 01.03.2020г.; Хачатрян М.Б. 64-20/БП от 01.06.2020г.; Язькова Б.А. 51-19/БП от 01.08.2019г.; Кемеровский НИИСХ-филиал СФНЦА РАН 9-16/БП от 01.07.2016 г.; Кудряшова О.С. 6-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "Яшкинская птицефабрика" 14-16/БП от 01.07.2016 г.; Местная религиозная организация Православный приход Храма святого мученика Трифона Металлплощадка Кемеровского района Кемеровской области Кемеровской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат) 4-16/БП от 01.07.2016 г.; ООО "КШС" 46-18/БП от 01.03.2018г.; ООО "Энтеко-Строй" 25-17/БП от 08.02.2017 г.; Горин Д.А. 17-16/БП от 14.10.2016 г.;Сеть СНТ "Бодрость" 24-17/БП от 08.02.2017 г.;ООО "СибСпецСтрой" 16-16/А от 01.07.2016 г.; ООО "Элинар" 44-18/А от 01.06.2018г.; Бакалов М.А. 68-21/БП от 01.07.2021г.; Гузовская М.А. 67-21/БП от 01.04.2021г.; ООО «Карьер Известковый» 56-20/А от 01.03.2020г.; ООО "Автомобилист" 71-21/БП от 10.08.2021 г.; ООО «УК ИнвестФинанс» 66-20/БП от 01.10.2020г.
5 | Средняя летняя температура, °С | 19.6 | http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29645&month=7&year=2021
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 6 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 7 | форма 9.2
| Генеральный директор | Костенко И.Е.
| Должность | Ф. И. О. | Подпись

## 8.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 12 месяцев 2021 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-751П, 340П от Ф-10-20-МП от ПС Водозабор | 10 кВ | 23ч. 45 мин.; 1 января 2021 | 11ч. 10 мин.; 2 января 2021 | В | 11 ч. 25 мин. | ВЛ 10 кВ, ТП-751П, ТП-340П | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | нет | №1 от 02.01.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
2 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-390П, от Ф-10-8-ПД от ПС Щегловская | 10 кВ | 05ч. 00 мин.; 20 января 2021 | 08ч. 10 мин.; 20 января 2021 | В | 3 ч. 10 мин. | ТП-390П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.7 | нет | №2 от 20.01.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
3 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-390П, от Ф-10-8-ПД от ПС Щегловская | 10 кВ | 02ч. 45 мин.; 28 января 2021 | 05ч. 20 мин.; 28 января 2021 | В | 2 ч. 35 мин. | ТП-390П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | нет | №3 от 28.01.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
4 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-390П, от Ф-10-8-ПД от ПС Щегловская | 10 кВ | 16ч. 50 мин.; 6 февраля 2021 | 17ч. 35 мин.; 6 февраля 2021 | В | 0 ч. 45 мин. | ТП-390П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.1 | нет | №4 от 06.02.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
5 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-390П, от Ф-10-8-ПД от ПС Щегловская | 10 кВ | 13ч. 00 мин.; 15 февраля 2021 | 14ч. 10 мин.; 15 февраля 2021 | В | 1 ч. 10 мин. | ТП-390П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.2 | нет | №5 от 15.02.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
6 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-144П, ТП-111П, ТП-358П, ТП-372П от Ф-10-3-Ч от ПС Нацмен | 10 кВ | 02ч. 00 мин.; 25 февраля 2021 | 13ч. 00 мин.; 25 февраля 2021 | В | 11 ч. 00 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-144П, ТП-111П, ТП-358П, ТП-372П | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.4 | нет | №6 от 25.02.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
7 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-422П от Ф-10-15-СР от ПС Весенняя | 10 кВ | 13ч. 00 мин.; 12 марта 2021 | 15ч. 10 мин.; 12 марта 2021 | В | 2 ч. 10 мин. | ТП-422П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | нет | №7 от 12.03.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
8 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-390П, от Ф-10-8-ПД от ПС Щегловская | 10 кВ | 06ч. 10 мин.; 24 марта 2021 | 07ч. 05 мин.; 24 марта 2021 | В | 0 ч. 55 мин. | ТП-390П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.4 | нет | №8 от 24.03.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
9 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П, от Ф-6-18-М от ПС Оросительная | 6 кВ | 14ч. 30 мин.; 11 апреля 2021 | 17ч. 00 мин.; 11 апреля 2021 | В | 2 ч. 30 мин. | ВЛ-6 кВ, ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П | нет | нет | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71.8 | нет | №9 от 11.04.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
10 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П, от Ф-6-18-М от ПС Оросительная | 6 кВ | 08ч. 44 мин.; 19 апреля 2021 | 12ч. 10 мин.; 19 апреля 2021 | В | 3 ч. 26 мин. | ВЛ-6 кВ, ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П | нет | нет | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67.6 | нет | №10 от 19.04.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
11 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-344П, ТП-358П от Ф-10-6-А от ПС Рудничная | 10 кВ | 15ч. 10 мин.; 19 апреля 2021 | 16ч. 55 мин.; 19 апреля 2021 | В | 1 ч. 45 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-344П, ТП-358П | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | нет | №11 от 19.04.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
12 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-734П от Ф-10-14-МП от ПС Восточная | 10 кВ | 10ч. 10 мин.; 10 мая 2021 | 13ч. 00 мин.; 10 мая 2021 | В | 2 ч. 50 мин. | ТП-734П | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | нет | №12 от 10.05.2021 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.3 Нарушение механического соединения | 1
13 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-118 ЯКНО-6 кВ Отпайка от Ф-6-218 от ПС Березовская Новая | 6 кВ | 20ч. 45 мин.; 16 июня 2021 | 23ч. 15 мин.; 16 июня 2021 | В | 2 ч. 30 мин. | ТП-118 ЯКНО-6 кВ, ВЛ-6 кВ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | нет | №13 от 16.06.2021 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.3 Нарушение механического соединения | 1
14 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П, от Ф-6-18-М от ПС Оросительная | 6 кВ | 15ч. 33 мин.; 22 июня 2021 | 19ч. 12 мин.; 22 июня 2021 | В | 3 ч. 39 мин. | ВЛ-6 кВ, ТП-514П, ТП-353П, ТП-498П | нет | нет | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45.4 | нет | №14 от 22.06.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
15 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-386П, от Ф-10-23-КМ от ПС Мазуровская | 10 кВ | 19ч. 05 мин.; 06 июля 2021 | 21ч. 00 мин.; 06 июля 2021 | В | 1 ч. 55 мин. | ТП-386П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | нет | №15 от 06.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
16 | Аппарат управления | КЛ | ПС№4 от Ф-6-9 от Кемеровской ТЭЦ | 6 кВ | 11ч. 50 мин.; 10 июля 2021 | 05ч. 00 мин.; 11 июля 2021 | В | 17 ч. 10 мин. | ПС№4 -6/0,4 кВ | нет | нет | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 80.6 | нет | №16 от 11.07.2021 | 3.4.8Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 4.4 Внешнее механическое воздействие | 1
17 | Аппарат управления | КЛ | ПС№4 от Ф-6-9 от Кемеровской ТЭЦ | 6 кВ | 16ч. 30 мин.; 15 июля 2021 | 23ч. 18 мин.; 15 июля 2021 | В | 6 ч. 48 мин. | ПС№4 -6/0,4 кВ | нет | нет | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76.8 | нет | №17 от 15.07.2021 | 3.4.13Неклассифицированные причины | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1
18 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-088П от Ф-10-12-Ю от ПС Осиновская | 10 кВ | 19ч. 05 мин.; 18 июля 2021 | 20ч. 20 мин.; 18 июля 2021 | В | 1 ч. 15 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-088П | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.3 | нет | №18 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
19 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-062П, ТП-601П, ТП-739П от Ф-10-6-МП от ПС Водозабор | 10 кВ | 19ч. 41 мин.; 18 июля 2021 | 21ч. 57 мин.; 18 июля 2021 | В | 2 ч. 16 мин. | ТП-062П, ТП-601П, ТП-739П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.3 | нет | №19 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
20 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-286П, от Ф-10-2-Г от ПС Силинская | 10 кВ | 20ч. 03 мин.; 18 июля 2021 | 20ч. 56 мин.; 18 июля 2021 | В | 0 ч. 53 мин. | ВЛ 10 кВ, ТП-286П | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | нет | №20 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
21 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-682П от Ф-10-20-ЧР от ПС Весенняя | 10 кВ | 19ч. 14 мин.; 18 июля 2021 | 04ч. 00 мин.; 19 июля 2021 | В | 8 ч. 46 мин. | ТП-682П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | нет | №22 от 19.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
22 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-144П, ТП-111П, ТП-358П, ТП-372П от Ф-10-3-Ч от ПС Нацмен | 10 кВ | 18ч. 38 мин.; 18 июля 2021 | 23ч. 05 мин.; 18 июля 2021 | В | 4 ч. 27 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-144П, ТП-111П, ТП-358П, ТП-372П | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52.1 | нет | №21 от 18.07.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
23 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-734П, ТП-537П, ТП-560П от Ф-10-14-МП от ПС Восточная | 10 кВ | 17ч. 50 мин.; 30 августа 2021 | 20ч. 30 мин.; 30 августа 2021 | В | 2 ч. 40 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-734П, ТП-537П, ТП-560П | нет | нет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67.8 | нет | №23 от 30.08.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
24 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-358П, ТП-359П от Ф-6-7-ЛК от ПС Оросительная | 6 кВ | 07ч. 10 мин.; 26 сентября 2021 | 20ч. 55 мин.; 26 сентября 2021 | В | 13 ч. 45 мин. | ВЛ-10 кВ, ТП-358П, ТП-359П | нет | нет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53.8 | нет | №24 от 26.09.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
25 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-286П, от Ф-10-2-Г от ПС Силинская | 10 кВ | 08ч. 15 мин.; 26 сентября 2021 | 21ч. 40 мин.; 26 сентября 2021 | В | 13 ч. 25 мин. | ВЛ 10 кВ, ТП-286П | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.8 | нет | №25 от 26.09.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
26 | Аппарат управления | ТП, КЛ | ТП-216П от Ф-10-3-Е от ПС Силинская | 10 кВ | 07ч. 10 мин.; 26 сентября 2021 | 01ч. 00 мин.; 27 сентября 2021 | В | 17 ч. 50 мин. | ТП-216П, КЛ-10 кВ | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39.4 | нет | №26 от 27.09.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
27 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-422П от Ф-10-15-СР от ПС Весенняя | 10 кВ | 08ч. 15 мин.; 26 сентября 2021 | 03ч. 00 мин.; 27 сентября 2021 | В | 18 ч. 45 мин. | ТП-422П, ВЛ-10 кВ | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4 | нет | №27 от 27.09.2021 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - | 0
28 | Аппарат управления | ТП, ВЛ | ТП-739П от Ф-10-6-МП от ПС Водозабор | 10 кВ | 19ч. 40 мин.; 17 декабря 2021 | 01ч. 00 мин.; 18 декабря 2021 | В | 5 ч. 20 мин. | ТП-739П | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.6 | нет | №28 от 18.12.2021 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.3 Нарушение механического соединения | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 100 ч. 18 мин. | x | x |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 120 | 2 |  |  |  | x | x | x | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | x | x | x | [12 empty] | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | x | x | x | [12 empty] | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | x | x | x | [12 empty] | x | x | x | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 34 ч. 38 мин. | x | x |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 | 0 |  |  |  | x | x | x | 1
|  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Костенко И.Е.
|  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п | Наименование составляющей показателя | значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 101 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | - | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт | - | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт | 99 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 2 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 3.4809 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((  столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | 0.31683 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (  столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((  столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (  столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Генеральный директор | Костенко И.Е.
| Должность | Ф. И. О. | Подпись

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
факт 2021
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  |  |  | 1
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)
Генеральный директор |  | Костенко И.Е.
Должность |  | Ф. И. О. | Подпись

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период |  | факт 2021
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  |  |  | 1
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)
Генеральный директор | Костенко И.Е.
Должность | Ф. И. О. |  | Подпись

## 1.7
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7 Предложения электросетевой организации по плановым
значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного
периода регулирования*
Общество с ограниченной ответственностью "Регионэнергосеть"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, |  | Описание | Значение показателя, годы:
| направленные |  | (обоснование) | 2021
на улучшение
показателя**
Показатель средней | Планово-предупредительный ремонт ВЛ/КЛ 6-10 кВ и ТП 6-10/0,4 кВ |  | - | 3.4809
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi)
Показатель средней | - |  | - | 0.31683
частоты прекращений
передачи электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi)
Показатель уровня | - |  | - | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
** Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор |  | Костенко И.Е.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись